## T-① LSR2
| （様式4） | [15 empty] | 申請
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [15 empty] | 合・否
[17 empty] | 整理No. | T001 | T002 | T003 | T004 | T005 | T006
[5 empty] | 分科会 | [5 empty] | 小委員会
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 申請器種名 | LSR2M | LSR2W | LSR2M | LSR2W | LSR2AM | LSR2AW | LSR2M
確認者
確認者
[18 empty] | 200 | 200 | 400 | 400 | 170 | 340 | 200 | 200 | 400 | 400 | 170 | 340
|  | 該当器種 |  |  | T-① LSR2
|  | 申請会社名 | [11 empty] | 新 | 変
[14 empty] | 0 | 0
分科会 |  | 小委員会 |  | 項 目 |  | 確認事項
● |  | ● |  | 光学特性 |  | 最大器具取付間隔及び固有照明率はJIL5004の付属書Aの表A.5に適合する。
● |  | ● |  | 光学特性 |  | JNLA登録機関での測定データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● |  | ● |  | 附属書の 附表内 |  | 定格光束 | [17 empty] | 20000/40000 |  | 40000 |  | 17000/34000 | 34000 | 以上（／未満）
[6 empty] | 定格消費電力 | [17 empty] | 124 |  | 258 | 239 | 124 | 238 | 以下
[6 empty] | 定格入力容量 | [17 empty] | 145 |  | 303 | 281 | 145 | 280 | 以下
[6 empty] | 固有エネルギー消費効率 （小数第2位は切捨て） | [17 empty] | 170 |  | 165 |  |  | 160 | 以上
[6 empty] | 定格入力電圧 | [17 empty] | 200 | [5 empty] | -
[6 empty] | 1/2照度角 | [17 empty] | 19/27 | 27/37 | 19/27 | 27/37 | 19/27 |  | 以上／未満
[6 empty] | 寸法（mm） |  | a |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 500
[8 empty] | b |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 250
500
[8 empty] | c |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 350
380
400
[8 empty] | d（最大幅寸法） |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 400
530
[6 empty] | 材質 |  | 本体 |  |  | SPC,ADC,A1P,A2S
[8 empty] | 発光面 |  |  | PC,PMMA
[6 empty] | 制御装置の種類 |  |  |  |  | LN and/or LZ ※「LN」は「LJ」でも可
[6 empty] | 質量（kg） |  |  |  |  | 5以下
12以下
● |  | ● |  | 摘要欄 |  | 光源色の相関色温度 |  |  |  |  | 昼白色（4600K～5500K）
[6 empty] | 平均演色評価数（Ra） |  |  |  |  | Ra70以上
LEDモジュールの光束維持時間は40000時間以上、光源の設計光束維持率は0.85以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載 ※40000時間を超える場合：「〇時間（器具の耐用年限とは異なる）」を記載
光源部は容易に交換できない構造のものとする
電球、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ランプ、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
制御装置内蔵形 （注記に記載）
器具の取付けはボルト２点以上で取付ける構造
落下防止ワイヤ取付可能(器具側取付箇所既定式）又は 落下防止ワイヤ取付可能(器具側取付箇所任意式）（注記に記載）
その他のチェック項目
● |  |  |  | 正面図 |  | ・器具中心から右側：断面図、左側：外形図が記載されている。
● |  |  |  | 背面図 |  | ・通線穴、取付穴（2個以上)、ノックアウトの寸法及び位置・個数等が記載されている。 (不要な穴は図示しない。）
● |  |  |  | 表題欄 |  | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者名又は押印
③図番（図面管理番号）
[9 empty] | ④尺度 |  |  |  | 1：2又は1：4
[9 empty] | ⑤制御装置 |  |  |  | LN and/or LZ | [10 empty] | 部品名記載順
[9 empty] | ⑥電圧（V） |  |  |  | 200 | [10 empty] | 部番 | 高天井形
[9 empty] | ⑦周波数（Hz） |  |  |  | 50・60 | [10 empty] | 1 | 本体
[9 empty] | ⑧部品名の配列 | [14 empty] | 2 | （枠）
[9 empty] | ⑨材質・材厚 | [14 empty] | 3 | （反射板）
[9 empty] | ⑩備考欄 | [14 empty] | 4 | 発光面
[9 empty] | ⑪整理No. | [14 empty] | 5 | LEDモジュール
[9 empty] | 部番の合致 | [14 empty] | 6 | 制御装置
[9 empty] | 器種名 | [14 empty] | ※不使用の場合、省略・繰り上げ
● |  |  |  | 指定以外の寸法 |  | ・取付用ダルマ穴・異形穴の形状寸法及び穴の位置（ダルマ穴・異形穴がある場合）
・傾斜天井に対応する場合は、対応角度が記載されている。
● |  |  |  | 図面の 表し方 |  | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・落下防止及び脱落防止に必要な部品は、図示し名称が記載されている。
・LEDモジュール・制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  |  |  | 注記欄 |  | ・接続端子の注記が記載されている。 接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣ ｱｰｽ端子：｢ｱｰｽ端子付｣､ｱｰｽ用口出し線を有する器具：｢ｱｰｽ用口出し線付｣
Note on AC1: プルダウン 新or変