## D-① LRS1_1
| （様式4） | [16 empty] | 申請
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [16 empty] | 合・否
[18 empty] | 整理No. | D001 | D002 | D003 | D004 | D005
[5 empty] | 分科会 | [5 empty] | 小委員会
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 申請器種名 | LRS1 |  |  |  |  | LRS1
確認者
確認者
[19 empty] | 05 | 08 | 13 | 17 | 22 | 05 | 08 | 13 | 17 | 22
|  | 該当器種 |  |  | D-① LRS1_1
|  | 申請会社名 | [11 empty] | 新 | 変
[14 empty] | 0 | 0
分科会 |  | 小委員会 |  | 項 目 |  | 確認事項
● |  | ● |  | 光学特性 |  | 最大器具取付間隔及び固有照明率はJIL5004の付属書Aの表A.5に適合する。
● |  | ● |  | 光学特性 |  | JNLA登録機関での測定データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● |  | ● |  | 附属書の 附表内 |  | 定格光束 | [17 empty] | 500/800 | 800/1300 | 1300/1700 | 1700/2200 | 2200/3300 | 以上／未満
[6 empty] | 定格消費電力 | [17 empty] | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 以下
[6 empty] | 定格入力容量 | [17 empty] | 8 | 10 | 15 | 22 | 24 | 以下
[6 empty] | 固有エネルギー消費効率 （小数第2位は切捨て） | [17 empty] | 115 | 130 |  | 115 | 120 | 以上
[6 empty] | 定格入力電圧 | [17 empty] | 100 | 100～242 |  |  |  | -
[6 empty] | 1/2ビーム角（°） ※最大光度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がり角度のこと | [8 empty] | 70 |  | ～ | 100
[6 empty] | 平均演色評価数（Ra） | [8 empty] | Ra80以上
[6 empty] | 寸法（mm） |  | a |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 110 |  | ～ | 160
[15 empty] | 135 |  | ～ | 185
[15 empty] | 160 |  | ～ | 185
[8 empty] | b |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 120
160
[6 empty] | 材質 |  | 本体 |  |  | SPC,ADC,A1P,A2S,A1FD
[8 empty] | 枠 |  |  | SPC,ADC,A1P,P
[6 empty] | 天井切込寸法（mm） |  |  |  |  | φ100
φ125 or φ150
φ150
[6 empty] | 制御装置の種類 |  |  |  |  | LN and/or LZ
● |  | ● |  | 摘要欄 |  | 光源色の相関色温度 |  |  |  |  | 昼白色（4600K～5500K）
LEDモジュールの光束維持時間は40000時間以上、光源の設計光束維持率は0.80以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載 ※40000時間を超える場合：「〇時間（器具の耐用年限とは異なる）」を記載
光源部の取付が電気用品安全法適合の場合のみ注記を記載する。 ※それ以外は対象外
電球、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ランプ、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
遮光角は15°以上とする
その他のチェック項目
● |  |  |  | 正面図 |  | ・器具中心から右側：断面図、左側：外形図が記載されている。
● |  |  |  | 背面図 |  | ・取付穴の寸法及び位置・個数等が記載されている。
● |  |  |  | 表題欄 |  | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者名又は押印
③図番（図面管理番号）
[9 empty] | ④尺度 |  |  |  | 1：2又は1：4 | [10 empty] | 部品名記載順
[9 empty] | ⑤制御装置 |  |  |  | LN and/or LZ | [10 empty] | 部番 | ダウンライト形
[9 empty] | ⑥電圧（V） |  |  |  | 100～242（LRS1-05は100） | [10 empty] | 1 | 本体
[9 empty] | ⑦周波数（Hz） |  |  |  | 50・60 | [10 empty] | 2 | 枠
[9 empty] | ⑧部品名の配列 | [14 empty] | 3 | （反射板）
[9 empty] | ⑨材質・材厚 | [14 empty] | 4 | 発光面
[9 empty] | ⑩備考欄 | [14 empty] | 5 | LEDモジュール
[9 empty] | ⑪整理No. | [14 empty] | 6 | 制御装置
[9 empty] | 部番の合致 | [14 empty] | 7 | 人感センサ
[9 empty] | 器種名 | [14 empty] | ※不使用の場合、省略・繰り上げ
● |  |  |  | 指定以外の寸法 |  | ・本体外形寸法、枠幅、枠高さ
・取付用ダルマ穴・異形穴の形状寸法及び穴の位置（ダルマ穴・異形穴がある場合）
・施工時の寸法制約がある場合、埋込高さの制限寸法（器具取付時に必要な高さ）を、図中、または”使用上のご注意（施工のご注意）”に記載
● |  |  |  | 図面の 表し方 |  | ・取付に必要な金具を使用する場合は、取付範囲が記載されている。
・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・落下防止及び脱落防止に必要な部品は、図示し名称が記載されている。
・器具重量が3kg以下は、脱落防止部品の名称に”（脱落防止）”が併記されている。 ・器具質量が3kgを超えるものは、背面図に”個数-取付穴寸法”が記載されている。
・LEDモジュール・制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、 外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  |  |  | 注記欄 |  | ・接続端子の注記が記載されている。（LRS1-05の定格電流は12A以上） 接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣ ｱｰｽ端子：｢ｱｰｽ端子付｣､ｱｰｽ用口出し線を有する器具：｢ｱｰｽ用口出し線付｣
・器具質量 ○.○㎏（制御装置を除いた質量 ○.○㎏） （器具質量が3kgを超えるもので、制御装置の荷重が取付ばね又は取付金具にかからない構造の場合、制御装置の質量を除いた質量を併記する）
・「制御装置内蔵形」、「制御装置別置形」のいずれかが記載され、電線長が具体的に記載されている。 内蔵：電線30cm以内かつｺﾈｸﾀなし、別置：電線30cmを超える又はｺﾈｸﾀあり
Note on AC1: プルダウン 新or変

## D-② LRS1_2
| （様式4） | [16 empty] | 申請
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [16 empty] | 合・否
[18 empty] | 整理No. | D006 | D007 | D008 | D009
[5 empty] | 分科会 | [5 empty] | 小委員会
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 申請器種名 | LRS1 |  |  |  | LRS1
確認者
確認者
[19 empty] | 33 | 49 | 65 | 85 | 33 | 49 | 65 | 85
|  | 該当器種 |  |  | D-② LRS1_2
|  | 申請会社名 | [11 empty] | 新 | 変
[14 empty] | 0 | 0
分科会 |  | 小委員会 |  | 項 目 |  | 確認事項
● |  | ● |  | 光学特性 |  | 最大器具取付間隔及び固有照明率はJIL5004の付属書Aの表A.5に適合する。
● |  | ● |  | 光学特性 |  | JNLA登録機関での測定データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● |  | ● |  | 附属書の 附表内 |  | 定格光束 | [16 empty] | 3300/4900 | 4900/6500 | 6500/8500 | 8500/12000 | 以上／未満
[6 empty] | 定格消費電力 | [16 empty] | 32 | 49 | 63 | 77 | 以下
[6 empty] | 定格入力容量 | [16 empty] | 37 | 57 | 74 | 90 | 以下
[6 empty] | 固有エネルギー消費効率 （小数第2位は切捨て） | [16 empty] | 125 | 110 | 125 | 130 | 以上
[6 empty] | 定格入力電圧 | [16 empty] | 100～242 |  |  |  | -
[6 empty] | 1/2ビーム角（°） ※最大光度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がり角度のこと | [8 empty] | 70 |  | ～ | 100
[6 empty] | 平均演色評価数（Ra） | [8 empty] | Ra70以上
[6 empty] | 寸法（mm） |  | a |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 160 |  | ～ | 185
[15 empty] | 160 |  | ～ | 230
[15 empty] | 210 |  | ～ | 280
[8 empty] | b |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 180
250
[6 empty] | 材質 |  | 本体 |  |  | SPC,ADC,A1P,A2S,A1FD
[8 empty] | 枠 |  |  | SPC,ADC,A1P,P
[6 empty] | 天井切込寸法（mm） |  |  |  |  | φ150
φ125 or φ150
φ200 or φ250
[6 empty] | 制御装置の種類 |  |  |  |  | LZ
● |  | ● |  | 摘要欄 |  | 光源色の相関色温度 |  |  |  |  | 昼白色（4600K～5500K）
LEDモジュールの光束維持時間は40000時間以上、光源の設計光束維持率は0.80以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載 ※40000時間を超える場合：「〇時間（器具の耐用年限とは異なる）」を記載
光源部の取付が電気用品安全法適合の場合のみ注記を記載する。 ※それ以外は対象外
電球、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ランプ、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
遮光角は15°以上とする
その他のチェック項目
● |  |  |  | 正面図 |  | ・器具中心から右側：断面図、左側：外形図が記載されている。
● |  |  |  | 背面図 |  | ・取付穴の寸法及び位置・個数等が記載されている。
● |  |  |  | 表題欄 |  | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者名又は押印
③図番（図面管理番号）
[9 empty] | ④尺度 |  |  |  | 1：2又は1：4 | [9 empty] | 部品名記載順
[9 empty] | ⑤制御装置 |  |  |  | LZ | [9 empty] | 部番 | ダウンライト形
[9 empty] | ⑥電圧（V） |  |  |  | 100～242 | [9 empty] | 1 | 本体
[9 empty] | ⑦周波数（Hz） |  |  |  | 50・60 | [9 empty] | 2 | 枠
[9 empty] | ⑧部品名の配列 | [13 empty] | 3 | （反射板）
[9 empty] | ⑨材質・材厚 | [13 empty] | 4 | 発光面
[9 empty] | ⑩備考欄 | [13 empty] | 5 | LEDモジュール
[9 empty] | ⑪整理No. | [13 empty] | 6 | 制御装置
[9 empty] | 部番の合致 | [13 empty] | 7 | 人感センサ
[9 empty] | 器種名 | [13 empty] | ※不使用の場合、省略・繰り上げ
● |  |  |  | 指定以外の寸法 |  | ・本体外形寸法、枠幅、枠高さ
・取付用ダルマ穴・異形穴の形状寸法及び穴の位置（ダルマ穴・異形穴がある場合）
・施工時の寸法制約がある場合、埋込高さの制限寸法（器具取付時に必要な高さ）を、図中、または”使用上のご注意（施工のご注意）”に記載
● |  |  |  | 図面の 表し方 |  | ・取付に必要な金具を使用する場合は、取付範囲が記載されている。
・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・落下防止及び脱落防止に必要な部品は、図示し名称が記載されている。
・器具重量が3kg以下は、脱落防止部品の名称に”（脱落防止）”が併記されている。 ・器具質量が3kgを超えるものは、背面図に”個数-取付穴寸法”が記載されている。
・LEDモジュール・制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、 外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  |  |  | 注記欄 |  | ・接続端子の注記が記載されている。 接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣ ｱｰｽ端子：｢ｱｰｽ端子付｣､ｱｰｽ用口出し線を有する器具：｢ｱｰｽ用口出し線付｣
・器具質量 ○.○㎏（制御装置を除いた質量 ○.○㎏） （器具質量が3kgを超えるもので、制御装置の荷重が取付ばね又は取付金具にかからない構造の場合、制御装置の質量を除いた質量を併記する）
・「制御装置内蔵形」、「制御装置別置形」のいずれかが記載され、電線長が具体的に記載されている。 内蔵：電線30cm以内かつｺﾈｸﾀなし、別置：電線30cmを超える又はｺﾈｸﾀあり
Note on AC1: プルダウン 新or変

## D-③ LRS1_3
| （様式4） | [16 empty] | 申請
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [16 empty] | 合・否
[18 empty] | 整理No. | D010 | D011 | D012 | D013
[5 empty] | 分科会 | [5 empty] | 小委員会
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 申請器種名 | LDS1- LRS1 | LDS2- LRS1 |  |  | LDS1- LRS1 | LDS2- LRS1
確認者
確認者
[19 empty] | 05 | 08 | 13 | 17 | 05 | 08 | 13 | 17
|  | 該当器種 |  |  | D-③ LRS1_3
|  | 申請会社名 | [11 empty] | 新 | 変
[14 empty] | 0 | 0
分科会 |  | 小委員会 |  | 項 目 |  | 確認事項
● |  | ● |  | 光学特性 |  | 最大器具取付間隔及び固有照明率はJIL5004の付属書Aの表A.5に適合する。
● |  | ● |  | 光学特性 |  | JNLA登録機関での測定データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● |  | ● |  | 附属書の 附表内 |  | 定格光束 | [16 empty] | 500 | 800 | 1300 | 1700 | 以上
[6 empty] | 定格消費電力 | [16 empty] | 7 | 9 | 14 | 16 | 以下
[6 empty] | 定格入力容量 | [16 empty] | 8 | 11 | 16 | 18 | 以下
[6 empty] | 固有エネルギー消費効率 （小数第2位は切捨て） | [16 empty] | 120 |  | 125 |  | 以上
[6 empty] | 定格入力電圧 | [16 empty] | 100 | 100～242 |  |  | -
[6 empty] | 1/2ビーム角（°） ※最大光度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がり角度のこと | [8 empty] | 70 |  | ～ | 100
[6 empty] | 平均演色評価数（Ra） | [8 empty] | Ra80以上
[6 empty] | 寸法（mm） |  | a |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 135 |  | ～ | 185
[15 empty] | 160 |  | ～ | 185
[8 empty] | b |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 160
[6 empty] | 材質 |  | 本体 |  |  | SPC,ADC,A1P,A2S,A1FD
[8 empty] | 枠 |  |  | SPC,ADC,A1P,P
[6 empty] | 天井切込寸法（mm） |  |  |  |  | φ125 or φ150
φ150
[6 empty] | 制御装置の種類 |  |  |  |  | LN
● |  | ● |  | 摘要欄 |  | 光源色の相関色温度 |  |  |  |  | 昼白色（4600K～5500K）
LEDモジュールの光束維持時間は40000時間以上、光源の設計光束維持率は0.80以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載 ※40000時間を超える場合：「〇時間（器具の耐用年限とは異なる）」を記載
光源部の取付が電気用品安全法適合の場合のみ注記を記載する。 ※それ以外は対象外
電球、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ランプ、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
遮光角は15°以上とする
その他のチェック項目
● |  |  |  | 正面図 |  | ・器具中心から右側：断面図、左側：外形図が記載されている。
● |  |  |  | 背面図 |  | ・取付穴の寸法及び位置・個数等が記載されている。
● |  |  |  | 表題欄 |  | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者名又は押印
③図番（図面管理番号）
[9 empty] | ④尺度 |  |  |  | 1：2又は1：4 | [9 empty] | 部品名記載順
[9 empty] | ⑤制御装置 |  |  |  | LN | [9 empty] | 部番 | ダウンライト形
[9 empty] | ⑥電圧（V） |  |  |  | 100～242（LDS1-LRS1-05は100） | [9 empty] | 1 | 本体
[9 empty] | ⑦周波数（Hz） |  |  |  | 50・60 | [9 empty] | 2 | 枠
[9 empty] | ⑧部品名の配列 | [13 empty] | 3 | （反射板）
[9 empty] | ⑨材質・材厚 | [13 empty] | 4 | 発光面
[9 empty] | ⑩備考欄 | [13 empty] | 5 | LEDモジュール
[9 empty] | ⑪整理No. | [13 empty] | 6 | 制御装置
[9 empty] | 部番の合致 | [13 empty] | 7 | 人感センサ
[9 empty] | 器種名 | [13 empty] | ※不使用の場合、省略・繰り上げ
● |  |  |  | 指定以外の寸法 |  | ・本体外形寸法、枠幅、枠高さ
・取付用ダルマ穴・異形穴の形状寸法及び穴の位置（ダルマ穴・異形穴がある場合）
・施工時の寸法制約がある場合、埋込高さの制限寸法（器具取付時に必要な高さ）を、図中、または”使用上のご注意（施工のご注意）”に記載
● |  |  |  | 図面の 表し方 |  | ・取付に必要な金具を使用する場合は、取付範囲が記載されている。
・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・落下防止及び脱落防止に必要な部品は、図示し名称が記載されている。
・器具重量が3kg以下は、脱落防止部品の名称に”（脱落防止）”が併記されている。 ・器具質量が3kgを超えるものは、背面図に”個数-取付穴寸法”が記載されている。
・LEDモジュール・制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、 外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  |  |  | 注記欄 |  | ・接続端子の注記が記載されている。（LDS1-LRS1-05の定格電流は12A以上） 接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣ ｱｰｽ端子：｢ｱｰｽ端子付｣､ｱｰｽ用口出し線を有する器具：｢ｱｰｽ用口出し線付｣
・器具質量 ○.○㎏（制御装置を除いた質量 ○.○㎏） （器具質量が3kgを超えるもので、制御装置の荷重が取付ばね又は取付金具にかからない構造の場合、制御装置の質量を除いた質量を併記する）
・「制御装置内蔵形」、「制御装置別置形」のいずれかが記載され、電線長が具体的に記載されている。 内蔵：電線30cm以内かつｺﾈｸﾀなし、別置：電線30cmを超える又はｺﾈｸﾀあり
・「センサ点滅式」が記載されている。
・「センサ調光式」が記載されている。
Note on AC1: プルダウン 新or変

## D-④ LRS2
| （様式4） | [16 empty] | 申請
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [16 empty] | 合・否
[18 empty] | 整理No. | D014 | D015
[5 empty] | 分科会 | [5 empty] | 小委員会
[6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 申請器種名 | LRS2 |  | LRS2
確認者
確認者
[19 empty] | 120 | 160 | 120 | 160
|  | 該当器種 |  |  | D-④ LRS2
|  | 申請会社名 | [11 empty] | 新 | 変
[14 empty] | 0 | 0
分科会 |  | 小委員会 |  | 項 目 |  | 確認事項
● |  | ● |  | 光学特性 |  | 最大器具取付間隔及び固有照明率はJIL5004の付属書Aの表A.5に適合する。
● |  | ● |  | 光学特性 |  | JNLA登録機関での測定データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● |  | ● |  | 附属書の 附表内 |  | 定格光束 | [14 empty] | 12000/16000 | 16000 | 以上（／未満）
[6 empty] | 定格消費電力 | [14 empty] | 109 | 139 | 以下
[6 empty] | 定格入力容量 | [14 empty] | 128 | 163 | 以下
[6 empty] | 固有エネルギー消費効率 （小数第2位は切捨て） | [14 empty] | 130 | 135 | 以上
[6 empty] | 定格入力電圧 | [14 empty] | 200 |  | -
[6 empty] | 1/2ビーム角（°） ※最大光度の1/2に等しい値になる左右2方向の広がり角度のこと | [8 empty] | 60 |  | ～ | 100
[6 empty] | 平均演色評価数（Ra） | [8 empty] | Ra70以上
[6 empty] | 寸法（mm） |  | a |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 410 |  | ～ | 460
[8 empty] | b |  |  | □ 囲みにて記載されている |  |  |  | 410
[6 empty] | 材質 |  | 本体 |  |  | SPC,ADC,A1P,A2S,A1FD
[8 empty] | 枠 |  |  | SPC,ADC,A1P,P
[6 empty] | 天井切込寸法（mm） |  |  |  |  | φ400
[6 empty] | 制御装置の種類 |  |  |  |  | LZ
● |  | ● |  | 摘要欄 |  | 光源色の相関色温度 |  |  |  |  | 昼白色（4600K～5500K）
LEDモジュールの光束維持時間は40000時間以上、光源の設計光束維持率は0.80以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載 ※40000時間を超える場合：「〇時間（器具の耐用年限とは異なる）」を記載
光源部の取付が電気用品安全法適合の場合のみ注記を記載する。 ※それ以外は対象外
電球、ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ランプ、放電ランプ、電球形LEDランプと互換性を有する口金をもたない構造
遮光角は15°以上とする
その他のチェック項目
● |  |  |  | 正面図 |  | ・器具中心から右側：断面図、左側：外形図が記載されている。
● |  |  |  | 背面図 |  | ・取付穴の寸法及び位置・個数等が記載されている。
● |  |  |  | 表題欄 |  | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者名又は押印
③図番（図面管理番号）
[9 empty] | ④尺度 |  |  |  | 1：2又は1：4 | [7 empty] | 部品名記載順
[9 empty] | ⑤制御装置 |  |  |  | LZ | [7 empty] | 部番 | ダウンライト形
[9 empty] | ⑥電圧（V） |  |  |  | 200 | [7 empty] | 1 | 本体
[9 empty] | ⑦周波数（Hz） |  |  |  | 50・60 | [7 empty] | 2 | 枠
[9 empty] | ⑧部品名の配列 | [11 empty] | 3 | （反射板）
[9 empty] | ⑨材質・材厚 | [11 empty] | 4 | 発光面
[9 empty] | ⑩備考欄 | [11 empty] | 5 | LEDモジュール
[9 empty] | ⑪整理No. | [11 empty] | 6 | 制御装置
[9 empty] | 部番の合致 | [11 empty] | 7 | 人感センサ
[9 empty] | 器種名 | [11 empty] | ※不使用の場合、省略・繰り上げ
● |  |  |  | 指定以外の寸法 |  | ・本体外形寸法、枠幅、枠高さ
・取付用ダルマ穴・異形穴の形状寸法及び穴の位置（ダルマ穴・異形穴がある場合）
・施工時の寸法制約がある場合、埋込高さの制限寸法（器具取付時に必要な高さ）を、図中、または”使用上のご注意（施工のご注意）”に記載
● |  |  |  | 図面の 表し方 |  | ・取付に必要な金具を使用する場合は、取付範囲が記載されている。
・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・落下防止及び脱落防止に必要な部品は、図示し名称が記載されている。
・器具重量が3kg以下は、脱落防止部品の名称に”（脱落防止）”が併記されている。 ・器具質量が3kgを超えるものは、背面図に”個数-取付穴寸法”が記載されている。
・LEDモジュール・制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、 外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  |  |  | 注記欄 |  | ・接続端子の注記が記載されている。 接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣ ｱｰｽ端子：｢ｱｰｽ端子付｣､ｱｰｽ用口出し線を有する器具：｢ｱｰｽ用口出し線付｣
・器具質量 ○.○㎏（制御装置を除いた質量 ○.○㎏） （器具質量が3kgを超えるもので、制御装置の荷重が取付ばね又は取付金具にかからない構造の場合、制御装置の質量を除いた質量を併記する）
・「制御装置内蔵形」、「制御装置別置形」のいずれかが記載され、電線長が具体的に記載されている。 内蔵：電線30cm以内かつｺﾈｸﾀなし、別置：電線30cmを超える又はｺﾈｸﾀあり
Note on AC1: プルダウン 新or変