## LRS3 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B***
[10 empty] | 申請機種名 | LRS3 |  |  |  | LRS3 L3G0 |  | LSS1 MP/RP |  | LRS3CC |  | LRS3 SA20 |  | LRS3 MP/RP
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | B-1 LRS3 | [6 empty] | 1500LM-2 | 3000LM-2 | 4700LM | 6300LM | 3000LM | 4150LM | 2850LM | 4000LM | 5000LM | 6700LM | 4750LM | 6600LM | 4650LM | 6200LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | 光特性データが添付され、規格に適合する。
● |  | 光特性 | JNLAまたは工業会指定機関で測定した光学データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率 （少数第2位は切捨）
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 材質 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 反射板 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 拡散ｶﾊﾞｰ |  | PC,PMMA
天井切込寸法
背面形式
制御装置の種類
ｸﾞﾚｱ分類
定格光束の上限値は+8％以内
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上、光源の設計光束維持率は0.85 ※「以上」は不要、具体数値を記載
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣
アイリス提出分

## LRS4_6 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B***
[10 empty] | 申請機種名 | LRS4 |  | LRS4F1 | LRS6 | [6 empty] | LRS6 L3G0
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | B-1 LRS4、LRS6 | [6 empty] | 4300LM | 6300LM | 8400LM | 750LM-2 | 1500LM-2 | 3000LM-2 | 2250LM | 3100LM | 4750LM | 6600LM | 1500LM | 1950LM | 3200LM | 4200LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | 光特性データが添付され、規格に適合する。
● |  | 光特性 | JNLAまたは工業会指定機関で測定した光学データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率 （少数第2位は切捨）
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 材質 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 反射板 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 拡散ｶﾊﾞｰ |  | PC,PMMA
天井切込寸法
背面形式
制御装置の種類
ｸﾞﾚｱ分類
定格光束の上限値は+8％以内
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上、光源の設計光束維持率は0.85 ※「以上」は不要、具体数値を記載
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣

## LRS6 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B***
[10 empty] | 申請機種名 | LRS6L5 |  |  |  | LRS6F1 |  |  |  | LRS6 SA20
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | B-1 LRS6 | [6 empty] | 2000LM | 2500LM | 4100LM | 5400LM | 1300LM | 1850LM | 2850LM | 4000LM | 2100LM | 2800LM | 4500LM | 6000LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | 光特性データが添付され、規格に適合する。
● |  | 光特性 | JNLAまたは工業会指定機関で測定した光学データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率 （少数第2位は切捨）
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 材質 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 反射板 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 拡散ｶﾊﾞｰ |  | PC,PMMA
天井切込寸法
背面形式
制御装置の種類
ｸﾞﾚｱ分類
定格光束の上限値は+8％以内
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上、光源の設計光束維持率は0.85 ※「以上」は不要、具体数値を記載
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣

## LRS8_9_10 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B*** | B***
[10 empty] | 申請機種名 | LRS8 |  |  |  | LRS9F1 | LRS10 MP/RP
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | B-1 LRS8、LRS9、LRS10 | [6 empty] | 2000LM | 2600LM | 4350LM | 5800LM | 4500LM | 2100LM | 2700LM | 4400LM | 5850LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | 光特性データが添付され、規格に適合する。
● |  | 光特性 | JNLAまたは工業会指定機関で測定した光学データが添付され、規格に適合する。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率 （少数第2位は切捨）
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 材質 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 反射板 |  | SPC,ADC,A1P,P
[5 empty] | 拡散ｶﾊﾞｰ |  | PC,PMMA
天井切込寸法
背面形式
制御装置の種類
ｸﾞﾚｱ分類
定格光束の上限値は+8％以内
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上、光源の設計光束維持率は0.85 ※「以上」は不要、具体数値を記載
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合、断面で見える場合は実線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣

## 様式3-1
様式3-1 表紙 |  |  |  | 2024 |  | 年 | 12 | 月 | 25 | 日
公共施設用照明器具確認申請図
※図面はこの表紙の後ろに、新規、変更は識別せず、様式2「 〔新規 ・ 変更〕申請器種一覧表」の順番に並べて綴じてください。
| 分 類 | 図面確認表 No | 種 類 | 新規／枚 |  | 変更／枚 |  | 計／枚
| ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形 | B-① | ＬＲＳ3_1 |  |  |  |  | 0
|  | B-② | ＬＲＳ3_2 |  |  |  |  | 0
|  | B-③ | ＬＲＳ3_3 |  |  |  |  | 0
|  | B-④ | ＬＲＳ3_4 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑤ | ＬＲＳ3_5 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑥ | ＬＲＳ6_1 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑦ | ＬＲＳ6_2 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑧ | ＬＲＳ6_3 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑨ | ＬＲＳ8 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑩ | ＬＲＳ10 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑪ | ＬＲＳ9 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑫ | ＬＲＳ15 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑬ | ＬＲＳ20 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑭ | LＳＳ1_1 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑮ | LＳＳ1_2 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑯ | LＳＳ1_3 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑰ | LＳＳ6 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑱ | LＳＳ7 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑲ | LＳＳ9_1 |  |  |  |  | 0
|  | B-⑳ | LＳＳ9_2 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉑ | LＳＳ9_3 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉒ | LＳＳ10_1 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉓ | LＳＳ10_2 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉔ | LＳＳ10_3 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉕ | LＳＳ13 |  |  |  |  | 0
|  | B-㉖ | LＳＳ15 |  |  |  |  | 0
| ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形 | D-① | ＬＲＳ1_1 |  |  |  |  | 0
|  | D-② | ＬＲＳ1_2 |  |  |  |  | 0
|  | D-③ | ＬＲＳ1_3 |  |  |  |  | 0
|  | D-④ | ＬＲＳ2 |  |  |  |  | 0
| 高天井形 | T-① | ＬＳＲ2 |  |  |  |  | 0
| 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 総 計 |  |  | 0
会社名
Note on J11: 様式4とリンク
Note on L11: 様式4とリンク

## 改正履歴
版数 | 制定・改正日 | 制定・改正理由
初版 | 2016-03-09 | JIL5004：2015及びガイドA109：2015の改正に伴い新設する。
第2版 | 2018-12-18 | JIL5004：2018及びガイドA109：2018の改正に伴う見直し。
第3版 | 2021-12-17 | JIL5004：2021及びガイドA109：2021の改正に伴う見直し。
第4版 | 2024-12-17 | JIL5004：2024及びガイドA109：2024の改正に伴う見直し。

## 旧）改LRS1,2 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | L033B | L001B | L002B | L003B | L004B | L005B | L006B | L007B | L034B | L008B | L009B | L010B | L011B | L012B
[10 empty] | 申請機種名 | L033B: LRS1; L034B: LDS1- LRS1; L008B: LDS2- LRS1; L011B: LRS2
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | ⑥LRS1、LRS2 | [6 empty] | 450LM | 950LM | 1400LM | 1900LM | 3300LM | 5000LM | 6800LM | 8600LM | 450LM | 950LM | 1400LM | 1900LM | 12000LM | 18000LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | ・光特性データが添付され、規格に適合している。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率
定格入力電圧
ビームの開き
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 板厚・材厚 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,（A2S：LRS2の場合のみ）
[5 empty] | 枠 |  | SPC,ADC,A1P,P
天井切込寸法
制御装置の種類（LRS1の場合※1：LN又はLZ、※2：LZ LRS2の場合：LZ) | bar: L034B to L010B
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上 ※「以上」は不要、具体数値を記載
光源部は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は70以上
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
電球、蛍光灯、放電灯と互換性を有する口金をもたない構造
遮光角は15°以上とする
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 1：2又は1：4
⑤点灯方式 ※LDS1およびLDS2はLNと記載する | bar: L034B to L010B
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・取付に必要な金具を使用する場合は、取付範囲が記載されている。
・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載されている。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合は実線、断面で見える場合は二点鎖線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣
・器具質量 ○.○㎏ （3ｋｇを超える場合には取付穴を記載する）
・「ＬＥＤ制御装置内蔵形」、「ＬＥＤ制御装置別置形」のいずれかが記載されている
内蔵：電線30cm以内・ｺﾈｸﾀなし、別置：電線30cmを超える・ｺﾈｸﾀあり ⇒別置は電線長記載すること
・「ｾﾝｻ点滅式」 が記載されている
・「ｾﾝｻ調光式」 が記載されている | bar: L033B to L007B; L011B to L012B
ﾒｰｶ委員・官庁の委員により
JIL5004を読み上げ確認する
＜主な変更点＞
●JIL5004-2012版に適用するよう更新
●JIL5004の付属書に記載されている内容は
全て確認できるように変更
●JIL5004の付属書の順番に記載
（今まではバラバラに記載されており、
チェックしにくかった）
ﾒｰｶ委員でのみ確認する
＜主な変更点＞
●JIL5004-2012版に適用するよう更新
●注記欄に記載しなければいけない項目を
チェックリスト内に追加

## 旧）LRS6 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | L016B | L017B | L018B | L019B | L020B | L021B | L022B
[10 empty] | 申請機種名 | L016B: LRS6; L020B: LSS6; L022B: LSS7
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | ⑧LRS6、LSS6、LSS7 | [6 empty] | 2250LM | 3100LM | 4750LM | 6600LM | 4750LM | 6600LM | 5600LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | ・光特性データが添付され、規格に適合している。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 板厚・材厚 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
天井切込寸法
背面形式
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上とし、光源の光束維持率は85％ ※「以上」は不要、具体数値を記載
定格光束の上限値は+8％以内
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
制御装置の種類（光束帯に応じて、LN又はLX、LN)
天井面も照射する構造（注記欄に記載）
遮光角はA断面について20°以上
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合は実線、断面で見える場合は二点鎖線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣

## 旧）LSS9 (hidden)
| （様式6） | [7 empty] | 申請
合・否
| ＪＩＬ5004 公共施設用照明器具 図面確認表 | [8 empty] | 整理番号 | L023B | L024B | L025B | L026B | L027B | L028B | L029B | L030B | L031B | L032B
[10 empty] | 申請機種名 | LSS9 |  |  |  | LDS1-LSS9 | LDS2-LSS9 | LDS1-LSS9 | LDS2-LSS9 | LSR12
平 成 年 月 日
確認者
確認者
|  | 該当機種 |  | ⑨LSS9、LSR12 | [6 empty] | 2350LM | 3200LM | 4900LM | 6800LM | 2200LM | 2200LM | 3000LM | 3000LM | 4500LM | 6200LM
申請会社名
作業会 | 小委員会 | 項 目 | 確認事項
● |  | 光特性 | ・光特性データが添付され、規格に適合している。
ＪＩＬ5004附属書読上げ項目
● | ● | 附属書の 付表内 | 定格光束
定格消費電力
定格入力容量
固有エネルギー消費効率
定格入力電圧
|  |  | 寸法 |  | a |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | b |  | □ 囲みにて記載されている
[5 empty] | ｃ |  | □ 囲みにて記載されている
|  |  | 板厚・材厚 |  | 本体 |  | SPC,ADC,A1P,P
背面形式
● | ● | 摘要欄 | LEDモジュール寿命は４００００時間以上、光源の光束維持率は85％ ※「以上」は不要、具体数値を記載
定格光束の上限値は+8％以内
光源色は相関色温度：4600K～5500K（昼白色）
平均演色性評価指数（Ra）は80以上
ＬＥＤ制御装置内蔵形 （注記に記載）
光源部は容易に交換できない構造のものとする
注）光源部は容易に交換できない構造 又は
注）光源部：GH**-**口金 （電気用品安全法適合）
蛍光灯と互換性を有する口金をもたない構造
制御装置の種類（光束帯に応じて、LN又はLX、LN)
角度調整可能なもの （図中に記載）
その他のチェック項目
● |  | 正面図 | ・器具中心から 右側：断面図、左側：外形図 が記載されている。
● |  | 側面図 | ・器具中心から左側の断面図が記載されている。
● |  | 背面図 | ・背面形式に適合した通線穴、取付穴、ノックアウトの寸法及び個数等が記載されている。
・背面形式の指定のある場合、下記寸法である。 通線穴（KO）：φ20～35、取付穴（KO）：φ20、12×20長穴（ﾀﾞﾙﾏ穴含む）
● |  | 表題欄 | ・次の項目について正しく記載されている。 |  |  | ②製図責任者印
③図面整理番号
[6 empty] | ④尺度 |  | 正面図、側面図1：2,5,1 背面図1：10
⑤点灯方式 ※LDS1およびLDS2はLNと記載する | bar: L027B to L030B
⑥力率(力率85%以上は「Ｈ」と記載）
⑦電圧
⑧周波数
⑨機種名
● |  | 指定以外の寸法 | 埋込型器具の本体外形寸法、枠幅、枠高さ、直付型器具の全高
取付用ダルマ穴形状寸法（ダルマ穴がある場合）
● |  | 図面の表し方 | ・器具の取付に必要なばね・金具や取付ねじの個数・仕様・名称が記載。
・LEDモジュール・LED制御装置は外観から見える場合は実線、断面で見える場合は二点鎖線、外観から見えない場合は破線で図示されている。
● |  | 注記欄 | ・接続端子の注記が記載されている
接続端子：｢接続端子付｣又は｢接続端子付(定格○○A･送り接続可能･ｱｰｽ端子付)｣
● |  |  | ・「ｾﾝｻ点滅式」 が記載されている
● |  |  | ・「ｾﾝｻ調光式」 が記載されている