## 様式8-6
様式8-6 LED光源 |  |  |  |  | 試 験 成 績 書 | [7 empty] | （埋試20191101）
品名（型番） | [10 empty] | 事業者名
申請の型式 |  | 種類 |  |  |  | カバーの構成 |  |  | 光源 | [5 empty] | 制御装置
[9 empty] | 種類 |  | 消費電力
【器具】 | 定格電圧： |  |  |  | 定格入力電流： |  |  |  | 定格消費電力： |  |  |  | 定格周波数：
【光源】 |  | 種類： |  |  |  |  | 灯数： |  | 【使用可能光源の最大定格】
【送り端子】 |  |  | 最大許容電流： |  |  |  | 【保護区分】 |  |  |  |  | 枠部： |  | 本体部：
|  |  |  | 試 験 結 果 | [6 empty] | 試験年月日： |  | 2019年**月**日
[11 empty] | 試験責任者： |  |  |  |  | 印
|  |  |  | 試験周囲温度 |  |  | ℃
項目 |  |  |  | 基準値・条件その他 | [5 empty] | 適用 |  | 試験結果 |  |  |  | 判定
寸法 構造 表示 | 1 | 形状・寸法 |  | 仕様図と試験品との合致性の確認 | [5 empty] | 必須 | ○
| 2 | 構造 部品 |  | JIL5002 7.1に適合のこと | [6 empty] | ○
|  |  |  | SB形は器具埋込み面の保護等級(IP3X)のこと （ただし，押し圧試験は適用しない） | [5 empty] | SB形 の場合
|  |  |  | JIS C 8105-2-2の「構造」 JIS C 8105-3の「構造及び部品」に適合のこと | [5 empty] | 必須 | ○
| 3 | 配線 |  | JIL5002 7.2に適合のこと | [6 empty] | ○
|  |  |  | JIS C 8105-2-2の「外部配線及び内部配線」 に適合のこと | [6 empty] | ○
| 4 | 表示（銘板等） |  | JIL5002 13に適合のこと | [6 empty] | ○
| 5 | 取扱説明書 |  | JIL5002 14に適合のこと | [6 empty] | ○
電気 特性 | 6 | 点灯・始動 |  | JIS C 8105-3の附属書Aの「点灯」に適合のこと | [6 empty] | ○
| 7 | 絶縁抵抗 |  | JIS C 8105-1の「絶縁抵抗及び耐電圧」 JIS C 8105-3の「受渡検査の絶縁抵抗」に適合のこと |  |  | 熱間： |  |  |  | ○ | 熱間： |  | MΩ
[7 empty] | 冷間： | 30MΩ以上 |  |  |  | 冷間： |  | MΩ
| 8 | 耐電圧 | [8 empty] | ○ |  |  | V 1分間異常なし
| 9 | 入力 |  | JIS C 8105-3の附属書Aの「入力」に適合のこと |  |  | 入力電流／消費電力 （使用光源） |  |  |  | ○ | A／ W
( )
機械 性能 注1) 参照 | 10 | 耐湿性 |  | JIS C 8105-1の「耐湿試験」に適合のこと |  |  | 試験前： |  |  |  | ○ | 試験前： |  | MΩ
[7 empty] | 試験後： |  |  |  |  | 試験後： |  | MΩ
[11 empty] | ○ |  |  | V 1分間異常なし
| 11 | 耐熱衝撃 |  | JIL5002 10に適合のこと | [5 empty] | 防水形 器具の 場合
| 12 | 耐衝撃 |  | JIS C 8105-1の「機械的強度」に適合のこと |  |  | 外郭：0.35 Nm |  |  | 必須 | ○
[7 empty] | 透光カバー：0.2 Nm |  |  | 透光カ バーを有 する場合
熱 特性 注1) 参照 | 13 | 温度（通常動作） |  | 試験天井，試験条件は技術資料141に適合のこと | [5 empty] | 必須 | ○ | (様式9-2）
| 14 | 温度（異常動作） |  | 試験天井，試験条件は技術資料141に適合のこと | [6 empty] | ○
| 15 | 耐久性 |  | JIS C 8105-1の「耐久性試験」に適合のこと | [6 empty] | ○
| 16 | 耐熱性 |  | JIS C 8105-1の「耐熱性」に適合のこと | [5 empty] | 注2) 参照
| 17 | 耐火性 |  | JIS C 8105-1の「耐炎性及び耐着火性」に適合のこと
| 18 | 耐火災性 |  | JIL5002に適合のこと 供用期間中，発煙，発火等火災に関する故障が発生しないこと | [5 empty] | 必須 | ○
防水 性能 注1) 参照 | 19 | 防雨性 |  | JIS C 8105-1の9.2「じんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと | [5 empty] | 防雨形 の場合
| 20 | 防滴性 |  | JIS C 8105-1の9.2「じんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと | [5 empty] | 防滴形 の場合
| 21 | 防湿性 |  | JIS C 8105-1の9.2「じんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験」に適合のこと | [5 empty] | 防湿形 の場合
温度（通常動作）の測定箇所（図示） |  |  |  | JIL5002による | [5 empty] | 必須 | ○ | (様式9-2）
注1) | 試験のための社内設備を保有していないため，外部で実施した場合は，その成績書を添付すること。
注2) | 感電保護用の外郭を構成する絶縁物及び導電部又は安全特別低電圧部を所定の位置に保持する絶縁物を有する場合は試験を実施する。
但し，ソケット，端子台類においては特定電気用品として登録されている部品の場合は，試験を省略することができる。その場合は，
部品一覧表に特定電気用品の認可番号を記載のこと。

## リスト
SG形
SGI形
SB形